□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 대관령 삼양목장 내 연수원

- 주소 : 강원도 평창군 대관령면 꽃밭양지길 708-9

◯ 측정기관 : 미래엔텍코리아 주식회사

◯ 발주기관 : 지우건설(주)

◯ 제거작업의 내용 : 대관령삼양목장 내 연수원 대수선공사 중 석면 텍스 철거공사

◯ 제거작업의 기간 : 2016.12.09. ~ 2016.12.09.

측정 일시	2016.12.09. ~ 2016.12.09.
측정 결과	부지경계선(①~④), 위생설비 앞, 음압기 배출구 앞. ⇒ 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2338(환경위생과)

□ 2016.12.09.(측정시간 09:00 ~ 18:00)

시료번호	측정지점	측정결과	검출석면
161209-11	부지경계①	0.002	-
161209-12	부지경계②	0.002	-
161209-13	부지경계③	0.001	-
161209-14	부지경계④	0.002	-
161209-15	위생설비 앞	0.004	-
161209-16	음압기 배출구 앞	0.001	-