원주지방환경청 고시 제2018 – 20호

공공폐수처리시설 기본계획 통합 고시(원주지방환경청) 일부개정

「물환경보전법」제49조제3항의 규정에 따라 춘천 남춘천산업단지 공공폐수처리시설 기본계획 및 방림농공단지 공공폐수처리시설 기본계획(변경)을 승인하였기에 공공폐수처리시설 기본계획 통합 고시(원주지방환경청 고시 제2018-1호, ´18. 1. 18)를 다음과 같이 일부개정․고시 합니다.

2018년  5월  23일

원 주 지 방 환 경 청 장

제38호를 변경하고, 제43호를 신설한다.

38. 평창 방림농공단지 공공폐수처리시설 기본계획(변경)

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

1) 지역 : 강원도 평창군 방림면 방림리 611-9번지 일원

2) 면적 : 62,593㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 주요 유치업종 : 식료품제조업(10), 의료용 물질 및 의약품 제조업(21), 기타제품 제조업(33), 전기장비제조업(28), 기타기계 및 장비제조업(29), 음료제조업(11), 목제 및 나무제품 제조업(16), 비금속광물제품 제조업(23)

2) 오·폐수 배출량 : 401.1㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

- 전처리 → 1차처리(생물학적 처리) → 2차처리(화학적 처리) → 소독

2) 처리능력 : 400㎥/일(1단계 200㎥/일, 2단계 200㎥/일)

3) 처리방법 : 생물학적처리

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 평창강

(단위 : ㎥/sec, ㎎/L)

구 분	하천유량 (갈수기)	BOD	COD	SS	T-N	T-P
방류 전	452,800	1.0	2.3	11.6	4.542	0.066
방류 후	453,200	1.0	2.3	11.6	4.554	0.066

2) 계획방류수질

(단위 : ㎎/L, 개/mL, TU)

구 분	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)	총대장균군수 (개/mL)	생태 독성(TU)
계획방류수질	8이하	30이하	8이하	18이하	0.25이하	500이하	1이하
방류수수질기준 (Ⅱ지역)	10이하	40이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 평창군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

구 분		계	1단계 (200㎥/일)	2단계 (200㎥/일)	비고
개략사업비	국고(100%)	8,845	3,587	5,258	우선지원농어촌지역

1) 연간사용료 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

아. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 평창군 경제체육과(033-330-2741)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

부       칙

① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.