문서번호 : 23-01-0293

제	목 :

수질검사성적서 교부

승인일자 : 2023년	01월	30일 보	냄 : (주)다솔물환경연구소

담	당 : 정	장	원

받	음 : 환경관리공단/평창군 상하수도사업소 받음주소 : 강원도 평창군 평창읍 후평길 74 (후평리, 상하수도사업소) 전화번호 : 033-812-4061

25372

시 험 성 적 서

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다

시료명		상수도정수(59항목)_평창					의뢰근거		수도법 제29조
의뢰인		신대관령 정수장					채수장소		강원도 평창군 대관령면 꽃밭양지길 393 (횡계리)
접수번호		23-01-0293					검사목적		정기검사용
채수방법		직접채수					채수자		최장호 / (주)다솔물환경연구소 / 사원
채수일시		2023-01-09		접수일시		2023-01-09				신고번호
순번	검 사 항 목		수질 기준		검사결과		순번	검 사 항 목			수질 기준		검사결과
1	일반세균		100 CFU/mL 이하		0 CFU/ mL		31	크실렌			0.5 mg/L 이하		0.003 mg/L
2	총대장균군		불검출/100 mL		불검출		32	1,1-디클로로에틸렌			0.03 mg/L이하		불검출
3	분원성대장균군/대장균		불검출/100 mL		불검출		33	사염화탄소			0.002 mg/L 이하		불검출
4	납		0.01 mg/L 이하		불검출		34	유리잔류염소			4.0 mg/L 이하		1.69 mg/L
5	불소		1.5 mg/L 이하		불검출		35	클로랄하이드레이트			0.03 mg/L 이하		0.0026 mg/L
6	비소		0.01 mg/L 이하		불검출		36	디브로모아세토니트릴			0.1 mg/L 이하		불검출
7	세레늄		0.01 mg/L 이하		불검출		37	디클로로아세토니트릴			0.09 mg/L 이하		0.0030 mg/L
8	수은		0.001 mg/L 이하		불검출		38	트리클로로아세토니트릴			0.004 mg/L 이하		불검출
9	시안		0.01 mg/L 이하		불검출		39	1,2-디브로모-3-클로로프로판			0.003 mg/L이하		불검출
10	크롬		0.05mg/L 이하		불검출		40	할로아세틱에시드			0.1 mg/L 이하		0.037 mg/L
11	암모니아성질소		0.5 mg/L 이하		불검출		41	1,4-다이옥산			0.05 mg/L이하		불검출
12	질산성질소		10 mg/L 이하		1.2 mg/L		42	경도			300 mg/L 이하		8 mg/L
13	카드뮴		0.005 mg/L 이하		불검출		43	과망간산칼륨소비량			10 mg/L 이하		1.4 mg/L
14	보론		1.0 mg/L 이하		불검출		44	냄새			없음		없음
15	페놀		0.005 mg/L 이하		불검출		45	맛			없음		없음
16	다이아지논		0.02 mg/L 이하		불검출		46	동			1 mg/L 이하		불검출
17	파라티온		0.06 mg/L 이하		불검출		47	색도			5 도 이하		1 도
18	페니트로티온		0.04 mg/L 이하		불검출		48	세제(음이온계면활성제)			0.5 mg/L 이하		불검출
19	카바릴		0.07 mg/L 이하		불검출		49	수소이온농도			5.8 ~ 8.5		6.3
20	총트리할로메탄		0.1 mg/L 이하		0.016 mg/L		50	아연			3 mg/L 이하		0.006 mg/L
21	클로로포름		0.08 mg/L 이하		0.012 mg/L		51	염소이온			250 mg/L 이하		11.5 mg/L
22	1,1,1-트리클로로에탄		0.1 mg/L이하		불검출		52	증발잔류물			500 mg/L 이하		불검출
23	브로모디클로로메탄		0.03 mg/L 이하		불검출		53	철			0.3 mg/L 이하		불검출
24	디브로모클로로메탄		0.1 mg/L 이하		불검출		54	망간			0.05 mg/L 이하		불검출
25	테트라클로로에틸렌		0.01 mg/L 이하		불검출		55	탁도			0.5 NTU 이하		0.06 NTU
26	트리클로로에틸렌		0.03 mg/L 이하		불검출		56	황산이온			200 mg/L 이하		3 mg/L
27	디클로로메탄		0.02 mg/L 이하		불검출		57	알루미늄			0.2 mg/L 이하		불검출
28	벤젠		0.01 mg/L 이하		불검출		58	포름알데히드(Formaldehyde)			0.5 mg/L 이하		불검출
29	톨루엔		0.7 mg/L 이하		불검출		59	브롬산염			0.01 mg/L 이하		불검출
30	에틸벤젠		0.3 mg/L 이하		불검출
판 정					적합
수질기준부적합항목					-

문서번호 : 23-01-0295

제	목 :

수질검사성적서 교부

승인일자 : 2023년	01월	30일 보	냄 : (주)다솔물환경연구소

담	당 : 정	장	원

받	음 : 환경관리공단/평창군 상하수도사업소 받음주소 : 강원도 평창군 평창읍 후평길 74 (후평리, 상하수도사업소) 전화번호 : 033-812-4061

25372

시 험 성 적 서

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다

시료명		상수도정수(59항목)_평창					의뢰근거		수도법 제29조
의뢰인		구대관령 정수장					채수장소		강원도 평창군 대관령면 횡계리 294-25
접수번호		23-01-0295					검사목적		정기검사용
채수방법		직접채수					채수자		최장호 / (주)다솔물환경연구소 / 사원
채수일시		2023-01-09		접수일시		2023-01-09				신고번호
순번	검 사 항 목		수질 기준		검사결과		순번	검 사 항 목			수질 기준		검사결과
1	일반세균		100 CFU/mL 이하		0 CFU/ mL		31	크실렌			0.5 mg/L 이하		0.003 mg/L
2	총대장균군		불검출/100 mL		불검출		32	1,1-디클로로에틸렌			0.03 mg/L이하		불검출
3	분원성대장균군/대장균		불검출/100 mL		불검출		33	사염화탄소			0.002 mg/L 이하		불검출
4	납		0.01 mg/L 이하		불검출		34	유리잔류염소			4.0 mg/L 이하		0.89 mg/L
5	불소		1.5 mg/L 이하		불검출		35	클로랄하이드레이트			0.03 mg/L 이하		0.0018 mg/L
6	비소		0.01 mg/L 이하		불검출		36	디브로모아세토니트릴			0.1 mg/L 이하		0.0016 mg/L
7	세레늄		0.01 mg/L 이하		불검출		37	디클로로아세토니트릴			0.09 mg/L 이하		0.0022 mg/L
8	수은		0.001 mg/L 이하		불검출		38	트리클로로아세토니트릴			0.004 mg/L 이하		불검출
9	시안		0.01 mg/L 이하		불검출		39	1,2-디브로모-3-클로로프로판			0.003 mg/L이하		불검출
10	크롬		0.05mg/L 이하		불검출		40	할로아세틱에시드			0.1 mg/L 이하		0.023 mg/L
11	암모니아성질소		0.5 mg/L 이하		불검출		41	1,4-다이옥산			0.05 mg/L이하		불검출
12	질산성질소		10 mg/L 이하		4.6 mg/L		42	경도			300 mg/L 이하		90 mg/L
13	카드뮴		0.005 mg/L 이하		불검출		43	과망간산칼륨소비량			10 mg/L 이하		0.8 mg/L
14	보론		1.0 mg/L 이하		0.01 mg/L		44	냄새			없음		없음
15	페놀		0.005 mg/L 이하		불검출		45	맛			없음		없음
16	다이아지논		0.02 mg/L 이하		불검출		46	동			1 mg/L 이하		불검출
17	파라티온		0.06 mg/L 이하		불검출		47	색도			5 도 이하		1 도
18	페니트로티온		0.04 mg/L 이하		불검출		48	세제(음이온계면활성제)			0.5 mg/L 이하		불검출
19	카바릴		0.07 mg/L 이하		불검출		49	수소이온농도			5.8 ~ 8.5		6.6
20	총트리할로메탄		0.1 mg/L 이하		0.012 mg/L		50	아연			3 mg/L 이하		0.006 mg/L
21	클로로포름		0.08 mg/L 이하		0.006 mg/L		51	염소이온			250 mg/L 이하		31.8 mg/L
22	1,1,1-트리클로로에탄		0.1 mg/L이하		불검출		52	증발잔류물			500 mg/L 이하		119 mg/L
23	브로모디클로로메탄		0.03 mg/L 이하		불검출		53	철			0.3 mg/L 이하		불검출
24	디브로모클로로메탄		0.1 mg/L 이하		불검출		54	망간			0.05 mg/L 이하		불검출
25	테트라클로로에틸렌		0.01 mg/L 이하		불검출		55	탁도			0.5 NTU 이하		0.07 NTU
26	트리클로로에틸렌		0.03 mg/L 이하		불검출		56	황산이온			200 mg/L 이하		10 mg/L
27	디클로로메탄		0.02 mg/L 이하		불검출		57	알루미늄			0.2 mg/L 이하		불검출
28	벤젠		0.01 mg/L 이하		불검출		58	포름알데히드(Formaldehyde)			0.5 mg/L 이하		불검출
29	톨루엔		0.7 mg/L 이하		불검출		59	브롬산염			0.01 mg/L 이하		불검출
30	에틸벤젠		0.3 mg/L 이하		불검출
판 정					적합
수질기준부적합항목					-

문서번호 : 23-01-0302

제	목 :

수질검사성적서 교부

승인일자 : 2023년	01월	30일 보	냄 : (주)다솔물환경연구소

담	당 : 정	장	원

받	음 : 환경관리공단/평창군 상하수도사업소 받음주소 : 강원도 평창군 평창읍 후평길 74 (후평리, 상하수도사업소) 전화번호 : 033-812-4061

25372

시 험 성 적 서

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다

시료명		상수도정수(59항목)_평창					의뢰근거		수도법 제29조
의뢰인		진부정수장					채수장소		강원도 평창군 진부면 하진부리 48-2
접수번호		23-01-0302					검사목적		정기검사용
채수방법		직접채수					채수자		최장호 / (주)다솔물환경연구소 / 사원
채수일시		2023-01-09		접수일시		2023-01-09				신고번호
순번	검 사 항 목		수질 기준		검사결과		순번	검 사 항 목			수질 기준		검사결과
1	일반세균		100 CFU/mL 이하		0 CFU/ mL		31	크실렌			0.5 mg/L 이하		0.003 mg/L
2	총대장균군		불검출/100 mL		불검출		32	1,1-디클로로에틸렌			0.03 mg/L이하		불검출
3	분원성대장균군/대장균		불검출/100 mL		불검출		33	사염화탄소			0.002 mg/L 이하		불검출
4	납		0.01 mg/L 이하		불검출		34	유리잔류염소			4.0 mg/L 이하		1.15 mg/L
5	불소		1.5 mg/L 이하		불검출		35	클로랄하이드레이트			0.03 mg/L 이하		0.0017 mg/L
6	비소		0.01 mg/L 이하		불검출		36	디브로모아세토니트릴			0.1 mg/L 이하		불검출
7	세레늄		0.01 mg/L 이하		불검출		37	디클로로아세토니트릴			0.09 mg/L 이하		0.0019 mg/L
8	수은		0.001 mg/L 이하		불검출		38	트리클로로아세토니트릴			0.004 mg/L 이하		불검출
9	시안		0.01 mg/L 이하		불검출		39	1,2-디브로모-3-클로로프로판			0.003 mg/L이하		불검출
10	크롬		0.05mg/L 이하		불검출		40	할로아세틱에시드			0.1 mg/L 이하		0.022 mg/L
11	암모니아성질소		0.5 mg/L 이하		불검출		41	1,4-다이옥산			0.05 mg/L이하		불검출
12	질산성질소		10 mg/L 이하		2.5 mg/L		42	경도			300 mg/L 이하		30 mg/L
13	카드뮴		0.005 mg/L 이하		불검출		43	과망간산칼륨소비량			10 mg/L 이하		2.2 mg/L
14	보론		1.0 mg/L 이하		0.01 mg/L		44	냄새			없음		없음
15	페놀		0.005 mg/L 이하		불검출		45	맛			없음		없음
16	다이아지논		0.02 mg/L 이하		불검출		46	동			1 mg/L 이하		0.010 mg/L
17	파라티온		0.06 mg/L 이하		불검출		47	색도			5 도 이하		1 도
18	페니트로티온		0.04 mg/L 이하		불검출		48	세제(음이온계면활성제)			0.5 mg/L 이하		불검출
19	카바릴		0.07 mg/L 이하		불검출		49	수소이온농도			5.8 ~ 8.5		6.4
20	총트리할로메탄		0.1 mg/L 이하		0.006 mg/L		50	아연			3 mg/L 이하		0.010 mg/L
21	클로로포름		0.08 mg/L 이하		불검출		51	염소이온			250 mg/L 이하		9.9 mg/L
22	1,1,1-트리클로로에탄		0.1 mg/L이하		불검출		52	증발잔류물			500 mg/L 이하		33 mg/L
23	브로모디클로로메탄		0.03 mg/L 이하		불검출		53	철			0.3 mg/L 이하		불검출
24	디브로모클로로메탄		0.1 mg/L 이하		불검출		54	망간			0.05 mg/L 이하		불검출
25	테트라클로로에틸렌		0.01 mg/L 이하		불검출		55	탁도			0.5 NTU 이하		0.08 NTU
26	트리클로로에틸렌		0.03 mg/L 이하		불검출		56	황산이온			200 mg/L 이하		6 mg/L
27	디클로로메탄		0.02 mg/L 이하		불검출		57	알루미늄			0.2 mg/L 이하		불검출
28	벤젠		0.01 mg/L 이하		불검출		58	포름알데히드(Formaldehyde)			0.5 mg/L 이하		불검출
29	톨루엔		0.7 mg/L 이하		불검출		59	브롬산염			0.01 mg/L 이하		불검출
30	에틸벤젠		0.3 mg/L 이하		불검출
판 정					적합
수질기준부적합항목					-

문서번호 : 23-01-0310

제	목 :

수질검사성적서 교부

승인일자 : 2023년	01월	30일 보	냄 : (주)다솔물환경연구소

담	당 : 정	장	원

받	음 : 환경관리공단/평창군 상하수도사업소 받음주소 : 강원도 평창군 평창읍 후평길 74 (후평리, 상하수도사업소) 전화번호 : 033-812-4061

25372

시 험 성 적 서

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다

시료명		상수도정수(59항목)_평창					의뢰근거		수도법 제29조
의뢰인		봉평정수장					채수장소		강원도 평창군 봉평면 창동리 산 15-1
접수번호		23-01-0310					검사목적		정기검사용
채수방법		직접채수					채수자		최장호 / (주)다솔물환경연구소 / 사원
채수일시		2023-01-09		접수일시		2023-01-09				신고번호
순번	검 사 항 목		수질 기준		검사결과		순번	검 사 항 목			수질 기준		검사결과
1	일반세균		100 CFU/mL 이하		0 CFU/ mL		31	크실렌			0.5 mg/L 이하		0.003 mg/L
2	총대장균군		불검출/100 mL		불검출		32	1,1-디클로로에틸렌			0.03 mg/L이하		불검출
3	분원성대장균군/대장균		불검출/100 mL		불검출		33	사염화탄소			0.002 mg/L 이하		불검출
4	납		0.01 mg/L 이하		불검출		34	유리잔류염소			4.0 mg/L 이하		0.98 mg/L
5	불소		1.5 mg/L 이하		불검출		35	클로랄하이드레이트			0.03 mg/L 이하		0.0013 mg/L
6	비소		0.01 mg/L 이하		불검출		36	디브로모아세토니트릴			0.1 mg/L 이하		0.0006 mg/L
7	세레늄		0.01 mg/L 이하		불검출		37	디클로로아세토니트릴			0.09 mg/L 이하		0.0014 mg/L
8	수은		0.001 mg/L 이하		불검출		38	트리클로로아세토니트릴			0.004 mg/L 이하		불검출
9	시안		0.01 mg/L 이하		불검출		39	1,2-디브로모-3-클로로프로판			0.003 mg/L이하		불검출
10	크롬		0.05mg/L 이하		불검출		40	할로아세틱에시드			0.1 mg/L 이하		0.011 mg/L
11	암모니아성질소		0.5 mg/L 이하		불검출		41	1,4-다이옥산			0.05 mg/L이하		불검출
12	질산성질소		10 mg/L 이하		5.3 mg/L		42	경도			300 mg/L 이하		59 mg/L
13	카드뮴		0.005 mg/L 이하		불검출		43	과망간산칼륨소비량			10 mg/L 이하		0.8 mg/L
14	보론		1.0 mg/L 이하		0.02 mg/L		44	냄새			없음		없음
15	페놀		0.005 mg/L 이하		불검출		45	맛			없음		없음
16	다이아지논		0.02 mg/L 이하		불검출		46	동			1 mg/L 이하		불검출
17	파라티온		0.06 mg/L 이하		불검출		47	색도			5 도 이하		1 도
18	페니트로티온		0.04 mg/L 이하		불검출		48	세제(음이온계면활성제)			0.5 mg/L 이하		불검출
19	카바릴		0.07 mg/L 이하		불검출		49	수소이온농도			5.8 ~ 8.5		6.6
20	총트리할로메탄		0.1 mg/L 이하		0.005 mg/L		50	아연			3 mg/L 이하		0.027 mg/L
21	클로로포름		0.08 mg/L 이하		불검출		51	염소이온			250 mg/L 이하		12.6 mg/L
22	1,1,1-트리클로로에탄		0.1 mg/L이하		불검출		52	증발잔류물			500 mg/L 이하		50 mg/L
23	브로모디클로로메탄		0.03 mg/L 이하		불검출		53	철			0.3 mg/L 이하		불검출
24	디브로모클로로메탄		0.1 mg/L 이하		불검출		54	망간			0.05 mg/L 이하		불검출
25	테트라클로로에틸렌		0.01 mg/L 이하		불검출		55	탁도			0.5 NTU 이하		0.04 NTU
26	트리클로로에틸렌		0.03 mg/L 이하		불검출		56	황산이온			200 mg/L 이하		11 mg/L
27	디클로로메탄		0.02 mg/L 이하		불검출		57	알루미늄			0.2 mg/L 이하		불검출
28	벤젠		0.01 mg/L 이하		불검출		58	포름알데히드(Formaldehyde)			0.5 mg/L 이하		불검출
29	톨루엔		0.7 mg/L 이하		불검출		59	브롬산염			0.01 mg/L 이하		불검출
30	에틸벤젠		0.3 mg/L 이하		불검출
판 정					적합
수질기준부적합항목					-

문서번호 : 23-01-0320

제	목 :

수질검사성적서 교부

승인일자 : 2023년	01월	30일 보	냄 : (주)다솔물환경연구소

담	당 : 정	장	원

받	음 : 환경관리공단/평창군 상하수도사업소 받음주소 : 강원도 평창군 평창읍 후평길 74 (후평리, 상하수도사업소) 전화번호 : 033-812-4061

25372

시 험 성 적 서

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다

시료명		상수도정수(59항목)_평창					의뢰근거		수도법 제29조
의뢰인		미탄 정수장					채수장소		강원도 평창군 미탄면 회동리 산30-1
접수번호		23-01-0320					검사목적		정기검사용
채수방법		직접채수					채수자		이승규 / (주)다솔물환경연구소 / 사원
채수일시		2023-01-09		접수일시		2023-01-09				신고번호
순번	검 사 항 목		수질 기준		검사결과		순번	검 사 항 목			수질 기준		검사결과
1	일반세균		100 CFU/mL 이하		0 CFU/ mL		31	크실렌			0.5 mg/L 이하		0.003 mg/L
2	총대장균군		불검출/100 mL		불검출		32	1,1-디클로로에틸렌			0.03 mg/L이하		불검출
3	분원성대장균군/대장균		불검출/100 mL		불검출		33	사염화탄소			0.002 mg/L 이하		불검출
4	납		0.01 mg/L 이하		불검출		34	유리잔류염소			4.0 mg/L 이하		1.15 mg/L
5	불소		1.5 mg/L 이하		불검출		35	클로랄하이드레이트			0.03 mg/L 이하		0.0010 mg/L
6	비소		0.01 mg/L 이하		불검출		36	디브로모아세토니트릴			0.1 mg/L 이하		불검출
7	세레늄		0.01 mg/L 이하		불검출		37	디클로로아세토니트릴			0.09 mg/L 이하		0.0007 mg/L
8	수은		0.001 mg/L 이하		불검출		38	트리클로로아세토니트릴			0.004 mg/L 이하		불검출
9	시안		0.01 mg/L 이하		불검출		39	1,2-디브로모-3-클로로프로판			0.003 mg/L이하		불검출
10	크롬		0.05mg/L 이하		불검출		40	할로아세틱에시드			0.1 mg/L 이하		0.013 mg/L
11	암모니아성질소		0.5 mg/L 이하		불검출		41	1,4-다이옥산			0.05 mg/L이하		불검출
12	질산성질소		10 mg/L 이하		2.2 mg/L		42	경도			300 mg/L 이하		37 mg/L
13	카드뮴		0.005 mg/L 이하		불검출		43	과망간산칼륨소비량			10 mg/L 이하		5.3 mg/L
14	보론		1.0 mg/L 이하		불검출		44	냄새			없음		없음
15	페놀		0.005 mg/L 이하		불검출		45	맛			없음		없음
16	다이아지논		0.02 mg/L 이하		불검출		46	동			1 mg/L 이하		0.013 mg/L
17	파라티온		0.06 mg/L 이하		불검출		47	색도			5 도 이하		1 도
18	페니트로티온		0.04 mg/L 이하		불검출		48	세제(음이온계면활성제)			0.5 mg/L 이하		불검출
19	카바릴		0.07 mg/L 이하		불검출		49	수소이온농도			5.8 ~ 8.5		7.6
20	총트리할로메탄		0.1 mg/L 이하		0.005 mg/L		50	아연			3 mg/L 이하		0.018 mg/L
21	클로로포름		0.08 mg/L 이하		불검출		51	염소이온			250 mg/L 이하		5.0 mg/L
22	1,1,1-트리클로로에탄		0.1 mg/L이하		불검출		52	증발잔류물			500 mg/L 이하		24 mg/L
23	브로모디클로로메탄		0.03 mg/L 이하		불검출		53	철			0.3 mg/L 이하		불검출
24	디브로모클로로메탄		0.1 mg/L 이하		불검출		54	망간			0.05mg/L 이하		0.006 mg/L
25	테트라클로로에틸렌		0.01 mg/L 이하		불검출		55	탁도			0.5 NTU 이하		0.06 NTU
26	트리클로로에틸렌		0.03 mg/L 이하		불검출		56	황산이온			200 mg/L 이하		4 mg/L
27	디클로로메탄		0.02 mg/L 이하		불검출		57	알루미늄			0.2 mg/L 이하		불검출
28	벤젠		0.01 mg/L 이하		불검출		58	포름알데히드(Formaldehyde)			0.5 mg/L 이하		불검출
29	톨루엔		0.7 mg/L 이하		불검출		59	브롬산염			0.01 mg/L 이하		불검출
30	에틸벤젠		0.3 mg/L 이하		불검출
판 정					적합
수질기준부적합항목					-

문서번호 : 23-01-0325

제	목 :

수질검사성적서 교부

승인일자 : 2023년	01월	30일 보	냄 : (주)다솔물환경연구소

담	당 : 정	장	원

받	음 : 환경관리공단/평창군 상하수도사업소 받음주소 : 강원도 평창군 평창읍 후평길 74 (후평리, 상하수도사업소) 전화번호 : 033-812-4061

25372

시 험 성 적 서

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다

시료명		상수도정수(59항목)_평창					의뢰근거		수도법 제29조
의뢰인		평창 정수장					채수장소		강원도 평창군 평창읍 후평길 74
접수번호		23-01-0325					검사목적		정기검사용
채수방법		직접채수					채수자		이승규 / (주)다솔물환경연구소 / 사원
채수일시		2023-01-09		접수일시		2023-01-09				신고번호
순번	검 사 항 목		수질 기준		검사결과		순번	검 사 항 목			수질 기준		검사결과
1	일반세균		100 CFU/mL 이하		0 CFU/ mL		31	크실렌			0.5 mg/L 이하		0.003 mg/L
2	총대장균군		불검출/100 mL		불검출		32	1,1-디클로로에틸렌			0.03 mg/L이하		불검출
3	분원성대장균군/대장균		불검출/100 mL		불검출		33	사염화탄소			0.002 mg/L 이하		불검출
4	납		0.01 mg/L 이하		불검출		34	유리잔류염소			4.0 mg/L 이하		1.79 mg/L
5	불소		1.5 mg/L 이하		불검출		35	클로랄하이드레이트			0.03 mg/L 이하		0.0010 mg/L
6	비소		0.01 mg/L 이하		불검출		36	디브로모아세토니트릴			0.1 mg/L 이하		0.0010 mg/L
7	세레늄		0.01 mg/L 이하		불검출		37	디클로로아세토니트릴			0.09 mg/L 이하		0.0008 mg/L
8	수은		0.001 mg/L 이하		불검출		38	트리클로로아세토니트릴			0.004 mg/L 이하		불검출
9	시안		0.01 mg/L 이하		불검출		39	1,2-디브로모-3-클로로프로판			0.003 mg/L이하		불검출
10	크롬		0.05mg/L 이하		불검출		40	할로아세틱에시드			0.1 mg/L 이하		0.006 mg/L
11	암모니아성질소		0.5 mg/L 이하		불검출		41	1,4-다이옥산			0.05 mg/L이하		불검출
12	질산성질소		10 mg/L 이하		4.9 mg/L		42	경도			300 mg/L 이하		136 mg/L
13	카드뮴		0.005 mg/L 이하		불검출		43	과망간산칼륨소비량			10 mg/L 이하		1.7 mg/L
14	보론		1.0 mg/L 이하		0.02 mg/L		44	냄새			없음		없음
15	페놀		0.005 mg/L 이하		불검출		45	맛			없음		없음
16	다이아지논		0.02 mg/L 이하		불검출		46	동			1 mg/L 이하		불검출
17	파라티온		0.06 mg/L 이하		불검출		47	색도			5 도 이하		1 도
18	페니트로티온		0.04 mg/L 이하		불검출		48	세제(음이온계면활성제)			0.5 mg/L 이하		불검출
19	카바릴		0.07 mg/L 이하		불검출		49	수소이온농도			5.8 ~ 8.5		6.7
20	총트리할로메탄		0.1 mg/L 이하		0.008 mg/L		50	아연			3 mg/L 이하		0.004 mg/L
21	클로로포름		0.08 mg/L 이하		불검출		51	염소이온			250 mg/L 이하		23.7 mg/L
22	1,1,1-트리클로로에탄		0.1 mg/L이하		불검출		52	증발잔류물			500 mg/L 이하		120 mg/L
23	브로모디클로로메탄		0.03 mg/L 이하		불검출		53	철			0.3 mg/L 이하		불검출
24	디브로모클로로메탄		0.1 mg/L 이하		0.003 mg/L		54	망간			0.05mg/L 이하		불검출
25	테트라클로로에틸렌		0.01 mg/L 이하		불검출		55	탁도			0.5 NTU 이하		0.10 NTU
26	트리클로로에틸렌		0.03 mg/L 이하		불검출		56	황산이온			200 mg/L 이하		14 mg/L
27	디클로로메탄		0.02 mg/L 이하		불검출		57	알루미늄			0.2 mg/L 이하		불검출
28	벤젠		0.01 mg/L 이하		불검출		58	포름알데히드(Formaldehyde)			0.5 mg/L 이하		불검출
29	톨루엔		0.7 mg/L 이하		불검출		59	브롬산염			0.01 mg/L 이하		불검출
30	에틸벤젠		0.3 mg/L 이하		불검출
판 정					적합
수질기준부적합항목					-