2022년 평창수도사업소 시설물 현황(2023.02.01.기준)

1. 현   황

구 분	합계	정수시설	취수시설	배수지	가압장	유량계
수 량	303	6	6	49	135	107

2. 정수시설(6개소)

정수장명	위 치	시설용량 (톤/일)
계	6개소	38,900
평창통합정수장	평창군 평창읍 후평길 74	9,200
미탄정수장	평창군 미탄면 회동리 산 30	1,000
봉평정수장	평창군 봉평면 창동리 산 15-1	8,700
진부정수장	평창군 진부면 진부중앙로 127-50	9,000
구) 대관령정수장	평창군 대관령면 횡계리 294-25	4,000
신) 대관령정수장	평창군 대관령면 산 284-4	7,000

3. 취수시설(6개소)

취수장명	시설용량	준공년도	수원종류	취수용량 (톤/일)
계	6개소			42,870
평창취수장 평창읍 후평리 348-2	22kw(30HP)*206.4㎥/hr*20m*3대 수중모터펌프	2013.09.17	평창강/복류수	9,900
미탄취수장 미탄면 회동리 산 50-1	22kw(30HP)*45㎥/hr*55m*2대 수중모터펌프	2006	회동천/복류수	1,100
봉평취수장 봉평면 원길리 285	75kw(100HP)*200㎥/hr*65m*3대 수중모터펌프	2001.12.31	흥정천/복류수	9,570
진부취수장 진부면 간평리 212-10	40kw(60HP)*206㎥/hr*30m*3대 수중모터펌프	2010.02.24	오대천/복류수	9,900
신) 대관령취수장 대관령면 산 1-221	식수전용저수지(담수면적:17.9ha) (유역면적:1,530ha)	2017.12	송천상류 (식수전용 저수지)	8,000
구) 대관령취수장 대관령면 횡계리 331-60	복류수)37kw(50HP)*110㎥/hr*65m*2대 지하3)11kw(15HP)*10.4㎥/hr*180m 지하4)11kw(15HP)*10.4㎥/hr*180m 돌뱅이)18kw(25HP)*14.5㎥/hr*180m 덕장1)19kw(25HP)*17.5㎥/hr*180m 덕장2)7.5kw(10HP)*7.5㎥/hr*180m	2000.09.01	송천/복류수	4,400

4. 배수지 시설(49개소)

급수계통	배수지명	용량	실 규 격	시설 년도	급수지역
평창·대화 통합 정수장 (19)	통합정수장배수지(표고 303M)	2,000	15*15*4*2지=1,800㎥(정수지) 30.6*2.5*6.5*1지=497㎥(흡수정)	2013	평창읍,대화면
	평창배수지(표고 334M)	1,500	12*16*4*2지=1,536㎥	1993	평창읍,방림면
	방림배수지(표고 439M)	150	3.5*7*3.1*2지=152㎥	2001	방림면
	주진배수지(표고 426M)	160	원통형80㎡*2지=160㎥	2015	주진리
	계장배수지(표고 371M)	200	원통형200㎡*1지=200㎥	2012	계장리
	그린바이오배수지(표고 724M)	2,000	20.1*15.9*3.2*2지=2,045㎥	2013	농생대
	대화배수지(표고 479M)	1,000	10.85*13.1*2.3*2지=654㎥(신) 6.1*8.1*4*2지=395㎥(구)	2013 (증설)	대화면
	조둔배수지(표고 407M)	60	원통형60㎡*1지=60㎥	2015	조둔리
	뱃재배수지(표고 532M)	10	원통형10㎡*1지=10㎥	2015	주진리
	방림신설배수지(표고 437M)	400	원통형400㎡*1지=400㎥	2019	방림면
	계촌운교배수지(표고 667M)	450	원통형150㎡*3지=450㎥	2019	계촌리
	여우재배수지(표고 670M)	60	원통형60㎡*1지=60㎥	2019	계촌리
	다수배수지(표고 370M)	300	원통형300㎡*1지=300㎥	2019	다수리
	비네소골배수지(표고 660M)	20	원통형20㎥*1지=20㎥	2021	운교리
	던짓골배수지(표고 535M)	20	원통형20㎥*1지=20㎥	2021	대화4리
	응암배수지(표고 336M)	200	원통형200㎥*1지=200㎥	2022	응암리
	발래동배수지(표고 650M) (미인수)	50	원통형50㎥*1지=50㎥	2021	대화4리
	뇌운배수지(표고 650M) (운영중지)	100	원통형50㎥*2=100㎥	2022	뇌운리
	대상대하배수지 (미인수)			2022	대상,대하리
미탄정수장 (11)	정수장배수지(표고 455M)	500	6*12*3.5*2지=504㎥	2006	미탄면
	상여골배수지(표고 490M)	10	2.5*2.5*2*1지=13㎥	2006	회동리
	율치리배수지(표고 446M)	70	5*5*3*1지=75㎥	2006	율치리
	평안1배수지(표고 383M)	60	5*4*3*1지=60㎥	2006	평안리
	평안2배수지(표고 493M)	40	원통형40㎡*1지=40㎥	2006	평안리
	기화리배수지(표고 317M)	40	원통형40㎡*1지=40㎥	2011	기화리
	마하배수지(표고 270M)	60	원통형60㎡*1지=60㎥	2019	마하리
	회동리배수지(표고 590M)	40	원통형40㎡*1지=40㎥	2019	회동리
	평안신설배수지(표고 606M)	60	원통형60㎡*1지=60㎥	2019	평안리
	평안신설3가압장배수지(표고 550M)	40	원통형40㎡*1지=40㎥	2019	평안리
	평안2리신설배수지(표고 514M)	100	10*3*3.5*1지=100㎥	2021	평안리

급수계통	배수지명	용량	실 규 격	시설 년도	급수지역
봉평정수장 (7)	정수장배수지(표고 606M)	2,500	25*10*5*2지=2,500㎥	2002	봉평면,용평면
	무이1배수지(표고 635M)	200	7*4*3.6*2지=201㎥	2004	무이리
	무이2배수지(표고 695M)	850	10*12*3.6*2지=864㎥	2004	무이리
	휘닉스배수지(표고 714M)	2,300	14.6*19.6*4.1*2지=2,347㎥	2004	휘닉스파크
	유포리배수지(표고 600M)	54	원통형27㎡*2지=54㎥	2005	유포리
	용평배수지(표고 640M)	500	패널형250㎥*2지	2017.11	장평초뒤
		2,000	원통형1000㎥*2지	2021
	북길동길배수지(미인수)	50	원통형 50㎥*1지 (추후 증설예정)	2022	북길동길
진부정수장 (6)	정수장배수지(표고 580M)	3,500	22.1*17.6*4.5*2지=3,500㎥	2010	진부면,유천리
	월정배수지(표고 708M)	500	6.6*10*4*2지=528㎥	2010	동산,간평,유천리
	면의동배수지(표고 625M)	108	원통형54㎥*2지=108㎥ (21년 기존 탱크 파손으로 54㎥ 2개로 교체)	2009	면의동
				2021
	두일리배수지(표고 630M)	30	원통형30㎥*1지=30㎥	2009	두일리
	땅골배수지(표고 587M)	30	원통형30㎥*1지=30㎥	2017	진부 송정리
	약수동배수지(675M)	200	원통형200㎥*1지=200㎥	2019	진부면 송정리
대관령정수장 (6)	구)정수장배수지(표고 770M)	3,300	24.0*17.5*4*2지=3,360㎥	2000	대관령면
	신)정수장배수지(표고 M)	4,000	18.5*31.5*3.5*2=4,080㎥	2017	대관령면
	문화마을(표고 774M)	85	5*6.4*2.7*1지=86㎥	2008	문화마을
	해병대(표고 876M)	400	8*5.5*4.7*2지=414㎥	2010	해병대숙소.차항
	캔터키(표고 913M)	60	원통형60㎡*1지=60㎥	2012	캔터키목장
	용산배수지(표고842M)	200	원통형200㎡*2지=400㎥	2019	용산리

5. 가압시설 (135개소)

□ 평창·대화 (46개소)

시설명	준공년도	양정(M)	시설용량(m3/Hr)	동력 (HP)(kw)	설치 대수	펌프형식	전시설	후시설
통합송수 (정수지 2,000㎥)	2013	133	126.6	100(75)	3 표고(305M)	횡형다단	평창 정수장	1가압장
	2013	52	66.0	30(22)	1 표고(305M)	횡형다단	평창 정수장	평창 배수지
	2013	60	77.4	40(30)	1 표고(305M)	횡형다단
	2008	91	87.6	60(40)	1 표고(305M)	횡형다단
통합1 (흡수정 100㎥)	2014	75	80(54)	25(19)	2 표고(427M)	입형다단	1가압장	방림 배수지
	2013	71	12.6	10(7.5)	2 표고(427M)	횡형다단	1가압장	주진 배수지
	2013	68	120.0	60(40)	3 표고(427M)	횡형다단	1가압장	2가압장
통합2 (흡수정 60㎥)	2013	60	77.4	40(30)	1 표고(432M)	횡형다단	2가압장	대화 배수지
	2014	70	100.0	50(37)	1 표고(432M)	횡형다단	2가압장	대화 배수지
	2013	131	81.6	100(75)	3 표고(432M)	횡형다단	2가압장	3가압장
통합3 (흡수정 60㎥)	2013	133	81.6	100(75)	3 표고(540M)	횡형다단	3가압장	라인 가압장
통합4	2013	56	81.6	40(30)	3 표고(642M)	횡형다단	라인 가압장	바이오 배수지
계장	2011	108	8.3	7.5(5.5)	2 표고(371M)	입형다단	평창 배수지	계장 배수지
노론	2011	120	6.0	5.5(4.0)	2 표고(328M)	부스터	평창 배수지	노론, 이곡
상리	2015	32	3.0	1(0.75)	2 표고(323M)	부스터	평창 배수지	상리
마지	2011	80	2.0	2.0(1.5)	2 표고(320M)	부스터	응암 배수지	마지리
종부1	2014	79	0.54	2(1.5)	2 표고(315M)	부스터	평창 배수지	종부3리
종부2	2014	141	0.36	2(1.5)	2 표고(315M)	부스터	평창 배수지	종부3리
종부3	2016	14	0.30	1(0.75)	2 표고(310M)	부스터	평창 배수지	종부2리
농공단지	2014	68	11.4	5(3.7)	3 표고(322M)	부스터	평창 배수지	농공단지, 주진,용항
천동	2011	81	1.5	2(1.5)	2 표고(330M)	부스터	평창 배수지	천동리
향동	2005	48	15.6	3((2.2)	2 표고(317M)	부스터	평창 배수지	향동리
대화 (금오)	2011 ->2022개선	50	4.2	2(1.5)	3 표고(439M)	부스터	대화 배수지	대화4리
		50	7.8	3(2.2)
				3(2.2)
조둔	2015 ->2022개선	87	9	3(2.2)	2 표고(316M)	부스터	평창 배수지	조둔2 가압장

시설명	준공년도	양정(M)	시설용량(m3/Hr)	동력 (HP)(kw)	설치대수	펌프형식	전시설	후시설
장암동	2015	60	3	1.5(1.1)	2 (표고 341M)	부스터	주진 배수지	장암동
하촌	2018.4	70	4.6	2(1.5)	2 (표고 325M)	부스터	농공단지가압장	하촌
방림	2015	100	2.16	2(1.5)	2 (표고 477M)	심정	방림 배수지	뱃재
통합중간가압장	2019	95	150	75kw	3 (표고 338M)	횡형다단	평창 정수장	1가압장
용항	2019	60	2	1.5(1.1)	2 (표고 330M)	부스터	주진 배수지	용항리 (관말)
계촌1	2019	75	19.2	10(7.5)	2 (표고 413M)	입형다단	방림신설배수지	계촌 2가압장
계촌2	2019	100	19.2	15(11)	2 (표고 455M)	입형다단	계촌1가압장	계촌 3가압장
계촌3	2019	100	19.2	15(11)	2 (표고 548M)	입형다단	계촌2가압장	계촌 4가압장
계촌4	2019	62	19.2	10(7.5)	2 (표고 632M)	입형다단	계촌3가압장	계촌 배수지
여우재	2019	70	1.2	2(1.5)	2 (표고 670M)	부스터	계촌 배수지	여우재 배수지
다수	2019	40	12.6	4(3)	2 (표고 340M)	부스터	계장 배수지	다수 배수지
다수 소규모	2019	12	1.8	1(0.75)	2 (표고 370M)	부스터	다수 배수지	다수리
구포	2020	60	1.8	1.5(1.1)	2 (표고 390M)	부스터	방림 배수지	방림4리
뒷골1	2021	70	1.8	1.5(1.1)	2 (표고 546M)	부스터	계촌 배수지	뒷골2
뒷골2	2021	70	1.8	2(1.5)	2 (표고 593M)	부스터	뒷골1	계촌4리
대미1 (흡수정)	2021	55	1.2	2(1.5)	2 (표고 531M)	부스터	계촌 배수지	대미2
대미2	2021	70	1.8	1.5(1.1)	2 (표고 561M)	부스터	대미1	계촌3리
비네소골1	2021	50	1.8	0.75 (0.55)	2 (표고 605M)	부스터	계촌 배수지	비네소골배수지
비네소골2	2021	60	1.2	1(0.75)	2 (표고 660M)	부스터	비네소골배수지	운교리
대화4리1	2021	30	2.4	0.75(0.55)	2 (표고 445M)	부스터	대화 배수지	대화4리 2가압장
				1(0.75)
대화4리2	2021	30	2.4	1(0.75)	2 (표고 465M)	부스터	대화4리 1가압장	대화4리, 발래동 1가압장
				0.75(0.55)
응암	2022	40	6	4(3)	2 (표고 300M)	부스터	평창 배수지	응암 배수지
임하	2022	120	1.2	3(2.2)	2 (표고 335M)	부스터	계장 배수지	임하리
조둔2	2022	102	5	5(3)	2 (표고 338M)	부스터	조둔 가압장	조둔 배수지
발래동1 (미인수)	2022	55	3.6	3(2.2)	2 (표고 535M)	부스터	대화4리 1가압장	발래동 2가압장
				2(1.5)
발래동2 (미인수)	2022	95	3.6	4(3)	2 (표고 548M)	부스터	발래동 1가압장	발래동 배수지
				5.5(4)
뇌운 (흡수정) (미인수)	2022				2 (표고 355M)	부스터	다수 배수지	뇌운 배수지
대상대하 1~7 (미인수)	2022						응암 배수지	대상대하 배수지
안미 (미사용)	2018						대화 배수지	하안미리

□ 미탄 (19개소)

시설명	준공년도	양정(M)	시설용량 (m3/Hr)	동력 (HP)(kw)	설치대수 (고도)	펌프형식	전시설	후시설
율치	2006	135	5.1	7.5(5.5)	2 (표고336M)	부스터	미탄 배수지	율치 배수지
백강	2011	32	6.0	1.5(1.1)	1 (표고318M)	부스터	미탄 배수지	창리
	2014	36	1.0	2(1.5)	1 (표고318M)	부스터	미탄 배수지	창리
평안1	2006	135	6.3	7.5(5.5)	2 (표고343M)	부스터	미탄 배수지	평안1리 배수지
평안2	2009	140	5.8	7.5(5.5)	2 (표고375M)	부스터	평안1 배수지	평안2신규가압장
뒷벌	2014	36	1.0	2(1.5)	2 (표고376M)	부스터	미탄 배수지	회동리
상여골1	2006	80	6.0	4(3.0)	2 (표고390M)	부스터	미탄 배수지	상여골
상여골2	2008	104	2.00	3(2.2)	2 (표고482M)	부스터	상여골 배수지	회동리
회동1	2010	210	10.0	15(11)	2 (표고457M)	부스터	미탄 배수지	회동리
백운	2016.7.12	80	5.0	4(3.0)	2 (표고294M)	부스터	미탄 배수지	백운리
동막골1	2016.11.25	85	3.0	2(1.5)	2 (표고429M)	부스터	율치 배수지	동막골1
동막골2	2016.11.25	85	3.0	2(1.5)	2 (표고477M)	부스터	동막골1	동막골2
기화 (흡수정 10㎥)	2019	70	11.4	7(5.5)	2 (표고 248M)	부스터	미탄정수장	기화 배수지
회동2	2019	60	12.0	5.5(4)	2 (표고 554)	부스터	미탄정수장(가압)	회동 배수지
앞골	2019	40	6.0	4(3)	2 (표고 536)	부스터	회동배수지	회동리 (앞골)
평안신설1 (흡수정 원형40㎥)	2019	60	6	5(3.7)	2 (표고 433)	입형다단	평안2 배수지	평안신설2
	2019	75	3.6	3(2.2)	2 (표고 433)	입형다단	평안2 배수지	평안리
평안신설2	2019	90	6	7.5(5.5)	2 (표고 473)	입형다단	평안신설2	평안신설3
평안신설3	2019	70	6	5.5(4)	2 (표고 550)	입형다단	평안신설3	평안 신설배수지
평안2리 소규모	2019	12	3	0.5(0.4)	1 (표고 606)	가정용 펌프	평안신설 배수지	평안2리
평안2 신규가압장	2021	70	3	2(1.5)	2 (표고440)	부스터	평안2 가압장	평안2 배수지

□ 진부 (21개소)

시설명	준공년도	양정(M)	시설용량(m3/Hr)	동력 (HP)(kw)	설치대수 (고도)	펌프형식	전시설	후시설
내동산1	2010	104	2.0	3(2.2)	2	부스터	월정 배수지	동산리
내동산2 (2016.11 가동중지)	2010	81	2.0	1.5(1.1)	2	부스터	내동산1	동산리 (사용안함)
동 산1	2010	65	21.6	15(11)	2	부스터	월정 배수지	지장암
동 산2	2016	17	1.77	1.5(1.1)	2	부스터	월정 배수지	동산1 (사용안함)
월 정	2008	88	42	30(22)	2 (1대보관)	횡형다단	진부 1가압장	월정 배수지
	2008	129	43.2	40(30)	1	횡형다단
두 일	2010	70	1.0	5(3.7)	2	입형다단	진부 1가압장	두일리 배수지
상 진 부	2012	100	2.4	2(1.5)	2	입형다단	진부 정배수지	면의동 배수지
진 부 1	2008	172	87.6	100(75)	3	횡형다단	진부 배수지	진부 2가압장
	2008	129	43.2	40(30)	1	횡형다단	진부 정배수지	월정 가압장
	2018	160	63	60(45)	1	입형다단
	2016	70	11.4	7.5(5.5)	2	부스터	진부 정배수지	상진부리 두일가압
진 부 2	2008	98	87.6	60(40)	3	횡형다단	진부 1가압장	라인 가압장
진 부 3	2008	91	87.6	60(40)	3	횡형다단	라인 가압장	알펜시아 배수지 (사용안함)
진부라인	2017	120	87.6	75(55)	3	입형다단	진부 2가압장	싸라재 가압장
유 천	2010	120	4.0	5.5(4)	3	부스터	월정 배수지	유천리
하 진 부	2011	120	6.0	5(3.7)	2	부스터	진부 정배수지	하진부리
억 두 동	2013	78	1.4	1.5(1.1)	2	부스터	진부 1가압장	억두동
하송정	2015	45	2	1(0.75)	2 (표고 520m)	부스터	진부 정배수지	하송정
땅골	17.6.30.	60	2.6	3(2.2)	2	부스터	진부 정배수지	땅골 배수지
내민골 (2016.6침수 수리안됨)	2013	48	2.2	1(0.75)	2	부스터	진부 1가압장	내민골 (사용안함)
운송골	2019	60	1.2	1.5	2 (표고561m)	부스터	진부 정배수지	운송골
약수동	2019	140	24	15kW	2 (표고552m)	부스터	진부 정배수지	약수동 배수지
병내리	2021	60	10	1.8kw	1 (표고673M)	부스터	월정 배수지	병내리
척천	2022	103	3.6	3(2.2)	1	부스터	두일 배수지	두일리 척천리
		103	3.6	4(3)	1 (표고604m)

□ 봉평 (31개소)

시설명	준공년도	양정(M)	시설용량(m3/Hr)	동력 (HP)(kw)	설치대수	펌프형식	전시설	후시설
무이1	2004	120	140.0	100(75)	1	횡형다단	봉평 배수지	무이 1가압장
	2015	119	91.0	60(40)	4	입형다단	봉평 배수지	무이 1가압장
	2016	55	12.0	5(3.7)	2	횡형다단	무이 1가압장	무이 2배수지
무이2	2004	40	140.0	40(30)	1	횡형다단	무이 1가압장	휘닉스 배수지
	2015	31	121.0	25(19)	2	입형다단	무이 1가압장	휘닉스 배수지
	2015	31	60.0	15(11)	2	입형다단	무이 1가압장	휘닉스 배수지
유포	2011	120	4.6	5(3.7)	3	입형다단	봉평 배수지	유포 배수지
이목정1	2011	92	40.2	25(19)	2	부스터	봉평 배수지	이목정리
이목정2	2011	100	2.4	3(2.2)	2	입형다단	이목정 1가압장	이목정리
재산	2008	152	2.0	4(3)	2	부스터	봉평 배수지	재산리
유포라인	2015	75	3.2	3(2.2)	2	부스터	봉평 배수지	유포리
흥정1	2015	91	24.0	7.5(5.5)	2	부스터	무이 배수지	흥정리
흥정2	2016	80	4.9	5.5(4)	2	부스터	흥정1 가압장	흥정리
평촌	2015	60	0.7	1.5(1.1)	2	부스터	봉평 배수지	평촌
박사골	2015	43	3.7	2(1.5)	2	부스터	봉평 배수지	박사골
금당	2016	34	0.67	1.5(1.1)	2	부스터	봉평 배수지	금당마을
백옥포 1가압장	2016	48	0.19	1.5(1.1)	2	부스터	봉평 배수지	백옥포 (사용안함)
이목정 라인가압장	2016	35	16	7.5(5.5)	3	부스터	봉평 배수지	이목정
용전 가압장	2016	36	7.4	3(2.2)	2	부스터	봉평 배수지	용전
장평 가압장	2017.11	70	85	20(15)	2	입형다단	봉평 배수지	용평 배수지
설다목 가압장	2019	25	6	3.75	2 (표고573m)	부스터	휘닉스 배수지	면온1리 설다목길
		60	6	3.0	2 (표고573m)	부스터
계천평 가압장	2019	25	10.2	6.75	2 (표고513m)	부스터	용평 배수지	백옥포리 유포리
백옥포 라인가압장	2019	50	1.08	0.75kw	2 (표고497m)	부스터	용평 배수지	백옥포리 (개천평)
이목정 3가압장	2019	60	9	3.7kw	2 (표고567m)	부스터	이목정1 가압장	이목정리
도사리 가압장	2019	60	9	3.7kw	2 (표고610m)	부스터	이목정 라인가압장	도사리
갈정지1 가압장	2019	40	3.6	1.5kw	2 (표고580m)	부스터	용평 배수지	갈정지2
갈정지2 가압장	2019	40	3.6	1.5kw	2 (표고610m)	부스터	갈정지1 가압장	갈정지
화가마을가압장	2019	25	10.2	6.75kw	2	부스터	용평배수지	화가마을

시설명	준공년도	양정(M)	시설용량(m3/Hr)	동력 (HP)(kw)	설치대수	펌프형식	전시설	후시설
메밀꽃 가압장	2020	45	6	1.5kw	2	부스터	용평 배수지	메밀꽃라인 가압장
메밀꽃라인 가압장	2020	45	10	1.1kw	1	부스터	메밀꽃 가압장	서낭골길
곧은골 1가압장	2021	50	12	3.7kw	1	입형다단	휘닉스 배수지	곧은골 2가압장
		50	12	4kw	1	입형다단
곧은골 2가압장 (흡수정)	2021	80	9.6	(3)(2.2)	2	입형다단	곧은골 1가압장	곧은골
		80	14.4	(4)(3)	2	입형다단
보래령로 가압장	2022	61	3	1.1kw	2	입형다단	봉평 정수장	보래령로
북길동길1가압장	2022	110	3	2.2kw 3kw	2 (각 1대)	입형다단	봉평 정수장	북길동길2가압장
북길동길2가압장	2022	70	4.2	2.2kw 3kw	2 (각 1대)	입형다단	북길동길1가압장	북길동길 배수지

□ 대관령 (18개소)

시설명	준공년도	양정(M)	시설용량(m3/Hr)	동력 (HP)(kw)	설치대수	펌프형식	전시설	후시설
차항리	2009	50	23.4	7.5(5.5)	3	입형다단	대관령 배수지	차항리
켄터키	2012	170	8.3	7.5(5.5)	2	입형다단	해병대 배수지	캔터키 배수지
해병대1	2010	78	23.4	15(11)	2	입형다단	대관령 배수지	해병대 2가압장
해병대2	2010	73	23.4	15(11)	2	입형다단	해병대 1가압장	해병대 배수지
해병대3	2010	108	3.5	7.5(5.5)	2	부스터	해병대 배수지	켄터키, 해병대
횡계2	2012.6	120	1.0	5.5(4)	2	부스터	대관령 배수지	횡계리
문화마을	2005.6.7	37	9.0	3(2.2)	1 (표고769M)	부스터	대관령 배수지	문화마을
	2014.4.17	37	8.0	3(2.2)	1	부스터	대관령 배수지	문화마을
횡 계 3	2015	108	9	7.5(5.5)	3	부스터	대관령 배수지	횡계3
횡계3-1 (마루)	2016	70	10	5.5(4)	2	부스터	횡계3 가압장	펜션단지
횡 계 5	2008	110	8.0	7.5(5.5)	2 (표고740M)	입형다단	대관령 배수지	문화마을 배수지
양떼목장	2016	70	11.4	7.5(5.5)	2	부스터	마루 가압장	양떼목장 일원
특전사	2016	80	13	7.5(5.5)	2	부스터	해병대 배수지	특전사. 삼양목장
공군관사 (힐탑)	2016	13	3.13	3(2.2)	2	부스터	대관령 정수장	공군관사
고령지	2016	80	15	7.5(5.5)	2	부스터	횡계3 가압장	고령지연구소 / 팬션단지
싸리재 가압장	2017	88	84	50(37)	4	부스터	진부/ 대관령	알펜시아외
수하리 가압장	2021	40	13.5	4(3)	2	부스터	대관령 배수지	용산리
버들골 가압장	2022	50	1.8	1.5(1.1)	2	부스터	신대관령 배수지	버들골 일원
느린마을 가압장	2022	50	1.8	4(0.75)	2	부스터	횡계3-1 (마루)	가시머리길 일원

6. 유량계 (107개소)

□ 평창·대화 (44개소)

설치위치	유량계 현황			설치일자
	관경(mm)	종류	제조회사
평창취수	400mm	초음파 다회선	씨엠엔텍	2012
착수(통합)	400mm	초음파 다회선	씨엠엔텍	2012
여과지 유출	400mm	초음파 다회선	씨엠엔텍	2012
평창 송수	150mm	전자식	서진	2012
방림·대화 송수	200mm	전자식	서진	2012
평창 배수지	350mm	초음파	수윈테크	2014
1가압장 2가압 송수	200mm	전자식	서진	2012
주진신설가압(유출)	400mm	초음파	아쿠아트랜스	2019
1가압장 방림 송수	50mm	전자식	서진	2012
2가압장 3가압 송수	150mm	전자식	서진	2012
2가압장 대화배수지	125mm	전자식	서진	2012
3가압장 송수	150mm	전자식	서진	2012
4가압장 송수	150mm	전자식	서진	2012
주진1가압장	100mm	전자식	엔드리스하우져	폐기
주진2가압장	100mm	전자식	엔드리스하우져	폐기
1블록 (현대자동차)	150mm	초음파	씨엠엔텍	2012(관망)
2블록 (문화센터)	100mm	초음파	씨엠엔텍	2012(관망)
3블록 (종부다리)	100mm	초음파	씨엠엔텍	2012(관망)
4블록 (평창취수장인근)	100mm	초음파	씨엠엔텍	2012(관망)
5블록 [주진배수지(유출)]	100mm	초음파	씨엠엔텍	2012(관망)

설치위치	유량계 현황			설치일자
	관경(mm)	종류	제조회사
방림배수(유출)	50mm	초음파 다회선	씨엠엔텐	2012(관망)
방림배수(유입)	150mm	초음파 다회선	씨엠엔텐	2012(관망)
방림 계촌1(유출)	150mm	전자식	씨엠엔텍	2019(확장)
계촌배수지(유출)	150mm	초음파 다회선	씨엠엔텍	2019
운교배수지(유출)	100mm	전자식	윈텍	2019
여우재배수지(유출)	150mm	전자식	윈텍	2019
계촌방면	150mm	초음파 다회선	씨엠엔텍	2019
운교방면	100mm	초음파 다회선	씨엠엔텍	2019
운교(치안센터앞)	100mm	초음파 다회선	씨엠엔텍	2019
대화배수(유입)	200mm	초음파 다회선	씨엠엔텍	2012(관망)
대화배수(유출)	200mm	초음파 다회선	씨엠엔텍	2012(관망)
농생대 배수	250mm	초음파 다회선	씨엠엔텍	2012
다수배수지(유출)	100mm	초음파 다회선	에스코텍	2021
임하리(유량계실)	100mm	초음파식	한국파나메트릭스(주)	2022
계촌송수1가압장(유입)	150mm	초음파	아쿠아트랜스	2021
응암리배수지(유출)	150mm	초음파다회선	씨엠엔텍	2021
계장배수지(유출)	100mm	초음파	수윈테크	2016
조둔배수지(유출)	80mm	초음파다회선	씨엠엔텍	2013
주진배수지(유출)	150mm	초음파다회선	씨엠엔텍	2015
평창배수지(유입신설)	300mm	초음파다회선	씨엠엔텍	2015
뇌운배수지(A지_마을) (미인수)
뇌운배수지(B지_펜션) (미인수)
대상대하배수지(유출) (미인수)
발래동배수지(유출) (미인수)

□ 미탄 (11개소)

설치위치	유량계 현황			설치일자
	관경(mm)	종류	제조회사
착수정(취수)	150mm	전자식	WINTEC
배수지(배수)	150mm	초음파	아쿠아트랜스
취수장 유출	150	초음파	수윈테크	2014
여과지 유출	150	초음파	수윈테크	2014
기화배수지 유출	75	전자식	WINTEC	2009
마하배수지 유입	75	전자식	서진인스텍	2018
마하배수지 유출	75	전자식	서진인스텍	2018
평안신규1가압장 > 2가압장	50	전자식	에스엔엘코리아	2019
평안신규1가압장 > 수용가	50	전자식	에스엔엘코리아	2019
평안신규배수지 > 3가압장	80	전자식	에스엔엘코리아	2019
평안신규3가압장 유출(급수)	100	전자식	에스엔엘코리아	2019

□ 진부 (14개소)

설치위치	유량계 현황			설치일자
	관경(mm)	종류	제조회사
취수장(유출)	400mm	초음파	수인테크	2014
착수정(유입)	400mm	전자식	ABB	2010
배수지(유입)	400mm	초음파	수인테크	2014
배수지(유출)	400mm	전자식	신한정밀	2010
하진부유량계(JB01)	200mm	초음파	씨엠엔텍	2012(관망)
상진부유량계(JB02)	150mm	초음파	씨엠엔텍	2012(관망)
송정택지유량계(JB03)	250mm	초음파	GE	2021년 다회선 초음파에서 외벽부착식으로 교체
알펜시아1가압장(유입)	300mm	초음파	에스코텍	2022년 교체
알펜시아2가압장(유입)	250mm	초음파	자인테크놀리지	2009
알펜시아3가압장(유입)	250mm	초음파	자인테크놀리지	2009 사용중지
두일리 배수지	50mm	전자식	WINTEC
월정 가압장(유입)	150mm	초음파	자인테크놀리지	2009
월정 배수지(유출)	200mm	초음파	자인테크놀리지	2009
면의동배수지(유출)	80mm	초음파	에스코텍	2021

□ 봉평 (21개소)

설치위치	유량계 현황			설치일자
	관경(mm)	종류	제조회사
취수장	400mm	초음파	수인테크
착수정(취수)	400mm	초음파	자인테크놀리지
용평, 봉평 배수 (봉평정수장)	300mm	초음파	자인테크놀리지
휘닉스 배수 (봉평정수장)	350mm	초음파	씨엠엔텍
휘닉스배수지유입	350mm	초음파	씨엠엔텍	2012(관망)
휘닉스배수지유출 (휘닉스블록)	250mm	초음파	씨엠엔텍
평촌(용평배수)	250mm	초음파	AquaTrans
봉평용평 유출 (봉평카센타)	300mm	초음파	씨엠엔텍
용평(유입,미가연)	250mm	초음파	씨엠엔텍
면온,무이 블록	75mm	초음파	씨엠엔텍	2012(관망)
무이1배수지	100mm	초음파	SCOTECH
무이취락지구	350mm	초음파	GE Panametrics
무이1가압장	350mm	초음파	Dynasonics
무이2가압장	350mm	초음파	KROHNE
용평배수지(유입)	150mm	전자식	Green Flow Meter	2018
용평배수지(유출)	150mm	전자식	Green Flow Meter	2018
신)용평배수지(유입)	150mm	초음파	씨엠엔텍	2020
신)용평배수지(유출)	250mm	초음파	씨엠엔텍	2020
유포가압장(유출)	100mm	전자식	Green Flow Meter
곧은골2가압장	50mm	전자식	온라인인스트루먼트	2021
화가마을가압장	75mm	전자식	WinTEC

□ 대관령 (17개소)

설치위치	유량계 현황			설치일자
	관경(mm)	종류	제조회사
신대관령정수장 유입	350mm	초음파	씨엠엔텍	2017
신대관령정수장 유출	500mm	초음파	씨엠엔텍	2017
취수장(착수)	200mm	초음파	자인테크놀리지	2010
구)배수지(배수)	400mm	초음파	자인테크놀리지	2010
DG01-횡계리	100mm	초음파	씨엠엔텍	2012(관망)
DG02-횡계2리	150mm	초음파	씨엠엔텍	2012(관망)
해병대 배수(유입)	100mm	초음파	GE Panametrics	2009
해병대 배수(유출)	100mm	초음파	자인테크놀리지	2009
횡계리385-7	100mm	초음파	씨엠엔텍	2019
싸릿재가압장	250mm	초음파	씨엠엔텍	2017
역세유량계	400mm	전자식	씨엠엔텍	2017
가압펌프유량계 (삼양목장)	150mm	전자식	씨엠엔텍	2017
정수지유입유량계	400mm	전자식	씨엠엔텍	2017
회수유량계	125mm	전자식	씨엠엔텍	2017
알페시아유입	250mm	전자식	디에스워터	2022
신대관령 취수	400mm	초음파	씨엠엔텍	2017
하천방류 유량계	개수로 노출형	개수로 초음파	씨엠엔텍	2017